阳环（春）建审〔2023〕19号

阳江市生态环境局关于阳春市自来水厂扩容工程

环境影响报告表的批复

阳春市水务局：

你单位报批的《阳春市自来水厂扩容工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳江市阳春市河西街道九头坡，中心地理坐标为E111度46分45.467秒，N22度12分30.469秒。项目总投资为10757万元，其中环保投资375万元。项目水厂及泵房总占地面积为29706.5m2，其中水厂占地面积26406.5m2，泵房占地面积为3300m2。现有厂区规模为8.5万m3/d，已建有取水泵站（即一级泵房）1座、反应池2座、沉淀池2座、反冲洗泵房1座、二级泵房1座、液氯添加室、投矾室、配电间、办公楼、仓库均1座。根据初步设计，扩容部分包括：新建15万m3/d取水系统；新建15万m3/d的粉碳、高锰酸钾投加系统；新建7万m3/d常规处理系统；新建15万m3/d配套排泥水处理系统；新建15万m3/d综合加药间。其中新建的取水系统、粉碳、高锰酸钾投加系统、配套排泥水处理系统、综合加药间考虑远期发展，土建规模20万m3/d，近期设备安装规模为15万m3/d。项目建设后全厂共用取水系统、排泥水处理系统及加药间；新建综合楼，拟拆除办公楼1座、液氯添加室1座、投矾室1座、仓库1座。本次扩容不涉及新增用地，扩容后全厂总供水规模为15万m3/d，其中扩容工程供水能力为7万m3/d，已建项目供水能力为8万m3/d（从原8.5万m3/d调整至8万m3/d）。

- 现有厂区员工人数为26人，扩容不增加员工数，厂区人数保持26人，均不在厂内食宿；现有工作制度年工作365天，实行3班制，每班工作8小时，扩容后工作制度不变。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度可行，经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目不设食堂，已建项目不涉及生产废气，待建设完成全厂运行后，排泥水处理系统所产生污泥不涉及生化工序，故无污泥废气生成。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的废水主要是反冲洗废水、排泥水、生活污水。反冲洗废水进入回用水池处理后，上清液回用于制水单元，底部泥水进入排泥水处理系统处理；排泥废水经排泥水处理系统（调节池+浓缩池+脱水机房下叠平衡池）处理后，上清液及脱水机房的污泥脱水液排入市政污水管网，进入阳春市城区污水处理厂进一步处理，外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。项目不增加新员工，不新增生活污水。现有生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政管网进入阳春市城区污水处理厂进一步处理。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，北面、南面、东面及泵房厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）），西面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准（即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A））。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目运营过程中产生的一般固体废物为污泥、PAC包装袋、PAM包装袋、取水头部拦污栅垃圾。污泥定期委托有处理能力的单位外运处理；PAC包装袋、PAM包装袋收集后交由回收商回收利用；取水头部拦污栅垃圾与生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；危险废物为废机油、含油抹布、化验室废液、化验室废包装物，妥善收集后定期交由有危险废物处理资质单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2023年9月15日